Проект

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Нолинского района

от   ___________ №  _____

Актуализированная схема теплоснабжения

Татауровского сельского поселения                            Нолинского района Кировской области

до 2028 года

(Актуализация на 2026 год)

Содержание.

1.Введение

2. Краткая характеристика Татауровского сельского поселения.

3. Функциональная структура теплоснабжения.

3.1. Централизованное теплоснабжение в селе Татаурово.

3.2. Тепловые сети.

4. Котельная МКОУ ООШ с. Татаурово.

4.1. Характеристика котельной.

4.2. Оборудование котельной.

4.3. Присоединѐнная тепловая нагрузка.

4.3.1.Расчѐтная часовая тепловая нагрузка.

4.3.2. Количество тепловой энергии, необходимой для отопления зданий на отопительный период.

4.4. Потери в тепловых сетях.

4.5. Плановая выработка тепловой энергии котельной.

4.6. Экономическая эффективность работы котельной.

5. Выводы и предложения по схеме теплоснабжения Татауровского сельского поселения.

6. Фото зоны действия системы теплоснабжения села Татаурово. Приложение 1

1. Введение.

Схема теплоснабжения Татауровского сельского поселения разработана на срок до 2020 года на основании паспортных данных имеющихся на территории поселения котельных, результатов ранее проведѐнного энергетического аудита, расчѐтных данных с целью экономически эффективного использования существующих источников теплоснабжения и использования энергосберегающих технологий при реконструкции и строительстве систем теплоснабжения

2. Краткая характеристика Татауровского

сельского поселения.

Таблица 1. Характеристика Татауровского сельского поселения.

| Населѐные пункты | Число жителей | Школы, детские сады | Дома культуры | Больницы, ФАП | Объекты торговли и бытового обслуживания | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Татаурово | 782 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| д. Симахино | 137 |  |  | 1 | 1 |  |
| д. Селюнинцы | 20 |  |  |  |  |  |
| д. Тимки | 20 |  |  |  |  |  |

3. Функциональная структура теплоснабжения.

Таблица 2. Структура теплоснабжения на территории Татауровского сельского поселения.

| Населѐнный пункт | Объект | Источник теплоснабжения | Количество | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Татаурово | Жилые дома Школа Детский сад Дом культуры администрация Магазин Райпо Больница | Котельная МКОУ ООШ с. Татаурово, печи Котельная МКОУ ООШ с. Татаурово. Котельная администрации Котельная Райпо Эл. котельная | Два самодельных котла из стальных труб Сварной котел из стальных труб Сварной котел из стальных труб Эл. котлы | Дрова Дрова Дрова Дрова Эл. энергия |
| д. Симахино | Жилые дома | Печи |  | Дрова |
| д. Селюнинцы | Жилые дома | Печи |  | Дрова |
| д.Тимки | Жилые дома | Печи |  | Дрова |

3.1. Централизованное теплоснабжение в селе Татаурово:

источник - водогрейная котельная мощностью 0,7 Гкал/час;

потребители – школа- 9181 м3, два 16-ти квартирных жилых дома 4056 м3

Температурный график теплоснабжения Т1/Т2 – 95/70 щС.

3.2. Тепловые сети.

Протяжѐнность теплотрассы:

250 метров в двухтрубном наземном исполнении с изоляцией из минеральной ваты;

4. котельная МКОУ ООШ с. Татаурово.

4.1. Характеристика котельной.

Таблица 2. Основные характеристики котельной.

| Основные характеристики | Значения показателя |
| --- | --- |
| Установленная проектная мощность | 0,36 Гкал/час |
| Тип системы теплоснабжения | открытая |
| Тип теплоснабжения | зависимая |
| Горячее водоснабжение | отсутствует |
| Часовой расчѐтный расход тепла потребителями - всего | 0,17 Гкал/час |
| в том числе: |  |
| - на отопление | 0,17 Гкал/час |
| - на горячее водоснабжение | - |
| Годовой расход тепла потребителями – всего | 979,2 Гкал |
| в том числе: |  |
| - на отопление | 979,2 Гкал |
| - на горячее водоснабжение |  |

Часовой расчѐтный расход тепла потребителями и годовой расход тепла потребителями приняты согласно расчѐтных данны

4.2. Оборудование котельной.

Расчѐтная часовая тепловая нагрузка зданий, при отсутствии проектной информации на здание, определяется по укрупнѐнным показателям, по формуле

Qomax=a V go (tj – to)(1+Kи.р.)10-6, Гкал/час;

где tj = 200С - расчѐтная температура воздуха в отапливаемом здании;

t0 = -330С – расчѐтная температура наружного воздуха для проектирования отопления для Кировской области;

a= 0,97 – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчѐтной температуры наружного воздуха для проектирования отопления;

V-объѐм здания по наружному обмеру, кубометров;

g0= 0,37ккал/кубометр час 0С – удельная отопительная характеристика здания;

КИ.Р. - расчѐтный коэффициент инфильтрации, обусловленный тепловым и ветровым напором;

Расчѐтный коэффициент инфильтрации определяется по формуле:

273 + tо

КИ.Р.= 10-2 2 g L 1 - ------------ + wо2.

273 + tj

где g = 9,81 м/с, ускорение свободного падения;

L - свободная высота здания, метров;

w0 = 3,9 м/с расчѐтная для Кировской области скорость ветра в отопительный период, принимается по СНиП 23-01-99.

Для школы (детского сада)

Q0max= 0.97х9181х 0,37х (20+33) x (1+0,0604)х10-6= 0,185186 Гкал/час.

Для двух 16-ти кв. домов

Q0max= 0.97х4056х 0,37х (20+33) х (1+0,0604)х10-6= 0,081812 Гкал/час.

Qобщее = 0,27 Гкал/час.

4.3.2. Количество тепловой энергии, необходимой для отопления                    здания на отопительный период.

Q0max x 24 x (tj – t0т) x n

Q0 = ---------------------------------- . Гкал ;

(tj – t0)

где Q0max - расчѐтное значение часовой тепловой нагрузки отопления, Гкал/ч;

tj = 200С – усреднѐнное расчѐтное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий;

t0 = -330С- расчѐтное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в Кировской области;

t0т = -5,40С – средне значение температуры наружного воздуха за планируемый период;

n = 231 сутки – продолжительность отопительного периода.

Требуемое количество тепловой энергии для отопления здания на отопительный период:

Школа – Q0= 0,185186 х24х231х (20+5,4) / (20+33)= 492,027 Гкал.

Два 16-ти кв. дома– Q0= 0,081812х24х231х (20+5,4) / (20+33)= 217,37 Гкал.

Общее количество тепловой энергии для отопления – Q0= 709,397 Гкал.

4.4. Потери в тепловых сетях через изоляцию и с утечками     теплоносителя.

В наземном исполнении с изоляцией из минеральной ваты – 109,82 Гкал.

Общие потери тепловой энергии в сетях равны 109,82 Гкал.

4.5. Плановая выработка тепловой энергии котельной.

Максимальная часовая производительность котельной:

Q ПРОИЗ. = Q ПРИОЕДИНЕНИЕ. + Q ПОТЕРЬ.

Q ПРОИЗ. = 0,27 + 0,02 = 0,29 Гкал/час.

Количество тепловой энергии, которую необходимо выработать котельной за отопительный период:

Q ГОД= Q О + Q ПОТЕРЬ.

QГОД = 709,397 + 109,82 = 819,217 Гкал.

4.6. Экономическая эффективность работы квартальной котельной.

При централизованном теплоснабжении (приложение 1) нескольких потребителей от одной котельной неизбежны потери тепловой энергии в передающих теплоноситель сетях.

В нашем случае потери составляют 109,82 Гкал в год,

При цене 1239 руб/ Гкал неэффективные затраты за год составят 136 тысяч рублей.

5. Выводы и предложения по схеме теплоснабжения Татауровского сельского поселения.

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 59,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в Татауровском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 250 метров, в том числе в ППУ изоляции – 0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной МКОУ ООШ с. Татаурово 60%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходи-

ма замена одного котлоагрегата.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2012- 2020 в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции, замена котлоагрегата в котельной МКОУ ООШ с. Татаурово.

6. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 80%.

Приложение 1