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[bookmark: bookmark6]Введение
[bookmark: bookmark7]Аркуль - посёлок городского типа Аркульского городского поселения.
Аркульское городское поселение - муниципальное образование Кировской области, находящееся на юге Нолинского района.
В Аркульское городское поселение входят: посёлок городского типа Аркуль.
Нолинский район — административная единица и муниципальное образование на юге центральной части Кировской области России.
Обозначение Нолинского района на карте Кировской области представлено на рисунке.
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Рисунок А - Обозначение Нолинского района на карте Кировской области

Общие сведения по отапливаемым объёмам зданий представлены в таблице 1
	Адрес
	Площадь, м2
	Объём, мз

	1
	2
	3

	Котельная № 5, ул. Чапаева ООО «Кировавтогаз»

	ул. Чапаева, 1
	887,9
	3019

	ул. Чапаева, 1а
	127,8
	435

	ул. Чапаева, 1б
	244,3
	831

	ул. Чапаева, 1в
	191,2
	650

	ул. Чапаева, 1г
	252,0
	857

	Котельная № 6, ул. Островского ООО «Кировавтогаз»

	ул. Островского 5
	390,8
	1860

	ул. Островского 9
	354
	1719

	ул. Островского 11
	499
	1742

	ул. Островского 7а
	315,9
	1712

	ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда ООО «Кировавтогаз»

	ул. Куйбышева, 16
	603,4
	2052

	ул. Куйбышева, 17
	571,9
	1944

	ул. Куйбышева, 19
	256,4
	872

	ул. Куйбышева, 21
	636,9
	2165

	ул. Заводская, 15 (мастерские)
	
	972

	ул. Заводская, 15 (школа)
	
	9800

	ул. Заводская, 15 (интернат)
	
	307

		БМК "Vitotherm 1600” п. Аркуль, ул. Набережная ООО «К
	Сировавтогаз»




	ул. Вятская, 10а
	586,1
	1993

	ул. Вятская, 12а
	592,6
	2015

	ул. Набережная, 1а
	908
	3087

	ул. Набережная, 6
	405,6
	1379

	ул. Набережная, 8
	367,7
	1250

	ул. Набережная, 10
	292,3
	994

	ул. Набережная, 12
	258,9
	880

	ул. Набережная, 14
	232,9
	792

	ул. Набережная, 18
	372,6
	1268

	ул. Набережная, 22
	116,2
	395

	ул. Набережная, 28
	789,4
	2684

	ул. Пионеров, 4
	179,8
	611

	ул. Пионеров, 6
	38,6
	131

	ул. Речников, 1
	563,9
	1917

	ул. Речников, 2
	422,3
	1436

	ул. Речников, 3
	301,6
	1025

	ул. Речников, 4
	336,5
	114

	ул. Речников, 5
	182,3
	620

	ул. Бебеля, 1
	665,3
	2262

	ул. Набережная, 2 (общежитие)
	-
	5382

	БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева ООО «Кировавтогаз»

	ул. Коммунальная,19
	138,4
	471

	ул. Коммунальная, 17
	194,8
	662

	ул. Кирова, 11
	629,9
	2141

	ул. Кирова, 12
	69,9
	238

	ул. Кирова, 13
	747,0
	2540

	ул. Кирова, 15
	682,9
	2322

	ул. Кирова, 17
	566
	1924

	ул. Кирова, 19
	1026,8
	3491

	ул. Кирова, 20
	1075,7
	3657

	ул. Кирова, 21
	685,5
	2331

	ул. Кирова, 22
	1117,3
	3799

	ул. Кирова, 26
	450,9
	1533

	ул. Кирова, 28
	727,9
	2475

	ул. Кирова, 24
	29,4
	98

	ул. Кирова, 3
	282,5
	961

	ул. Коммунальная, 21 (детский сад)
	-
	4517

	ул. Куйбышева, 3 (УК техникум)
	-
	10 903

	ул. Куйбышева, 3б (мастерские)
	-
	1216

	ул. Куйбышева, 3в (гараж)
	-
	396

	ул. Кирова, 12 (встроенное помещение Администрация Аркульского ГП)
	-
	728,5





[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: _Hlk219367331]          Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. Функциональная структура организации теплоснабжения
На территории посёлка городского типа Аркуль функционирует 5 изолированных местных систем теплоснабжения, образованных на базе котельных. Основным топливом котельных являются природный газ. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение, организованное на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме присоединения с температурным графиком 75/60°С. Нагрузка ГВС покрывается индивидуальными электрическими водонагревателями. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.
[bookmark: bookmark16]Также на территории города сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения.
1.2. Институциональная структура организации теплоснабжения посёлка
Обслуживание местных систем теплоснабжения посёлка городского типа Аркуль осуществляет предприятие ООО «Кировавтогаз».
Установленная мощность котлов всех котельных составляет 4,05 Гкал/час. Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых предприятием, составляет 6 568 м в ном исполнении из которых 2 135 м надземной прокладки и 4333 м подземной (подающего и обратного трубопроводов соответственно).
[bookmark: _Hlk219367459]К данным тепловым сетям присоединено 56 жилых и общественных зданий. Из них 5 абонентов присоединено к сетям котельной № 5, 4 абонента - к сетям котельной № 6, 5 абонентов - к сетям котельной ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда, 20 абонентов - БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная, 18 абонентов - к сетям котельной БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева.
Подключенные абоненты к котельным ООО «Кировавтогаз» приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Абоненты, подключенные к теплосетям котельных
	№ п/п
	Котельная №5, ул. Чапаева
	Котельная №6, ул. Островского
	ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда
	БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная
	БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул. Чапаева, 1
	ул. Островского, 5
	ул. Куйбышева, 16
	ул. Вятская, 10а
	ул. Коммунальная,19

	2
	ул. Чапаева, 1а
	ул. Островского, 9
	ул. Куйбышева, 17
	ул. Вятская, 12а
	ул. Коммунальная, 17

	3
	ул. Чапаева, 1б
	ул. Островского, 7а
	ул. Куйбышева, 19
	ул. Набережная, 1а
	ул. Кирова, 11

	4
	ул. Чапаева, 1в
	ул. Островского, 11
	ул. Куйбышева, 21
	ул. Набережная, 6
	ул. Кирова, 12

	5
	ул. Чапаева, 1г
	
	МКОУ СОШ п. Аркуль ул. Заводская, 15
	ул. Набережная, 8
	ул. Кирова, 13

	6
	
	
	
	ул. Набережная, 10
	ул. Кирова, 15

	7
	
	
	
	ул. Набережная, 12
	ул. Кирова, 17

	8
	
	
	
	ул. Набережная, 14
	ул. Кирова, 19

	9
	
	
	
	ул. Набережная, 18
	ул. Кирова, 20

	10
	
	
	
	ул. Набережная, 22
	ул. Кирова, 21

	11
	
	
	
	ул. Набережная, 28
	ул. Кирова, 22

	12
	
	
	
	ул. Пионеров, 4
	ул. Кирова, 26

	13
	
	
	
	ул. Пионеров, 6
	ул. Кирова, 28

	14
	
	
	
	ул. Речников, 1
	ул. Кирова, 24

	15
	
	
	
	ул. Речников, 2
	ул. Кирова, 3

	16
	
	
	
	ул. Речников, 3
	МКДОУ ДС «Ромашка» п. Аркуль (ул. Коммунальная, 21)

	17
	
	
	
	ул. Речников, 4
	КОГПОАУ НПТ п. Аркуль ул. Куйбышева
3, 3б, 3в

	18
	
	
	
	ул. Речников, 5
	Администрация МО Аркульского ГП Ул. Кирова, 12

	19
	
	
	
	ул. Бебеля, 1
	

	20
	
	
	
	КОГПОАУ НПТ ул. Набережная, 2
	





[bookmark: _Hlk219367659]1.3.1 Общие данные
Расположение котельных на территории посёлка городского типа Аркуль представлено на рисунке 1.3.1.1. Установленная мощность котельных посёлка составляет 4,05 Гкал/ч.

[bookmark: _Hlk219367710]Рисунок 1.3.1 - Расположение котельных в посёлке городского типа Аркуль

 (
1.3.
Источники теплоснабжения
)
 (
Котельная №6, ООО «
Кировавтогаз
», ул. Островского
)

[bookmark: bookmark17][bookmark: _Hlk219367749]1.3.2 Оборудование котельных посёлка городского типа Аркулъ
Источниками централизованного теплоснабжения в городском поселении Аркульское являются:
· котельная № 5, ООО «Кировавтогаз», ул. Чапаева;
· котельная № 6, ООО «Кировавтогаз», ул. Островского;
· котельная ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда;
· котельная БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная;
· котельная БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева.
Коэффициент полезного действия котельных составляет 92 %.
Все материалы и оборудование сертифицированы для применения на территории РФ.
Котельные в качестве основного топлива использует природный газ и производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления.
[bookmark: bookmark18]Котельная № 5, ул. Чапаева ООО «Кировавтогаз»
Установленная мощность котельной - 0,16 Гкал/час.
Таблица 3 - описание и состав имущества котельной № 5
	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество
фактически
	Балансовая
стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 5
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Чапаева, д. 1д
	1963
	1 шт.
	108 562,00




Состав имущества
	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество
фактически

	1
	Котел
	Logamax
	2015
	8 шт.

	2
	Насос сетевой
	3-Induction Motor W080080-2-F188L
	2015
	2 шт.

	3
	Насос подпиточный
	Джилекс ДЖАМБО 60/35П
	2015
	1 шт.

	4
	Счетчик учета газа
	Газовичок-25-2 №1979
	2015
	1 шт.





[bookmark: _Hlk219367783]Установленная мощность котельной - 0,14 Гкал/час.
Таблица 4 - описание и состав имущества котельной № 6
	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество
фактически
	Балансовая
стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 6
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль,
ул. Островского, д. 8а
	1974
	1 шт.
	129 302,00




Состав имущества
	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год выпуска (постройки)
	Количество
фактически

	1
	Logamax U052-28
	Logamax
	2015
	7 шт.

	2
	Насос сетевой
	3-Induction Motor W080080-2-F188L
	2015
	2 шт.

	3
	Насос подпиточный
	Джилекс ДЖАМБО 60/35П
	2015
	1 шт.

	4
	Счетчик учета газа
	№1020250179
	2015
	1 шт.

	5
	Счетчик учета электроэнергии
	ЦЭ680З М7 Р31 №011071085000192
	2015
	1 шт.




[bookmark: bookmark19]котельная ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда.
Установленная мощность котельной - 0,69 Гкал/час.
[bookmark: _Hlk219368075]Таблица 5 - описание и состав имущества котельной ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда
	[bookmark: _Hlk219368128]№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество
фактически
	Балансовая
стоимость

	[bookmark: _Hlk219368318]1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk219368363]1
	Подводящий газопровод к котлу наружного размещения для отопления школы
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Труда
	2009
	1 шт.
	2 464 630,14




Состав имущества
	[bookmark: _Hlk219368590]№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год
выпуска
(постройк
и)
	Количест
во
фактичес
ки

	1
	Газопровод среднего давления
	надземный, сталь, д=57мм, длина 0,6 м
	2009
	1 шт.

	2
	Газопровод низкого давления
	надземный, сталь, д=57мм,
	2009
	1 шт.





	[bookmark: _Hlk219367811]
	
	длина 6,7 м.
	
	

	3
	Дымовая труба
	ДУ 400 мм, Н - 8,05 м.
	2009
	1 шт.

	4
	Котел наружного размещения
	марка RS-H400, мощность - 0,4 МВт, КПД 92%
	2009
	1 шт.

	5
	Пункт газорегуляторный шкафный
	ГРПШ-400-У1, зав. № 11
	2009
	1 шт.

	6
	Газоизмерительный
комплекс
	Счетчик RVG-G16 зав. № 29085802, корректор ЕК-260 зав. № 90325366
	2009
	1 шт.

	7
	Насос сетевой
	Марка:
Calpeda NM - 40/12AE
	2009
	2 шт.

	8
	Дизельгенератор
	-
	2009
	1 шт.




[bookmark: bookmark20][bookmark: _Hlk219367838]котельная БМК "Vitotherm 1600” п. Аркуль, ул. Набережная
Установленная мощность котельной - 1,34 Гкал/час
[bookmark: _Hlk219368993]Таблица 6 - описание и состав имущества котельной БМК "Vitotherm 1600" ул. Набережная
	№
	Наименование ОС
	Год
выпуска
(постройки)
	Количество
фактически
	Балансовая
стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk219369041]1
	Блочная
газовая
котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Набережная
	2011
	1 шт.
	16 037 961,49




Состав имущества
	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год
выпуска
(постройки)
	Количество
фактически

	1
	Сооружение блочномодульной котельной
	Марка - БМК "Vitotherm 1600"; площадь застройки - 34,3 м2; одноэтажное; материал стен - металлические трехслойные панели с утеплителем из минераловатной плиты; перекрытие - металлические балки и профнастил.
	2011
	1 шт.

	2
	Труба дымовая
	Материал - сталь; 0 -250 мм 0 -250 мм
	2011
	1 шт.

	3
	Газопровод среднего давления
	Исполнение - надземное материал - сталь протяженность: 3,61 м
	2011
	1 шт.

	4
	Электроснабжение
	Кабель подземный АБВбШв-4-35, протяженность: 4,5 м;
Кабель подземный ВВГ нг 5*6, протяженность: 4,5 м;
Кабель подземный ВВГ нг 5*2,5, протяженность: 4,5 м Кабели СИП 2А-3*35, протяженность 18,5 м.
	2011
	1 шт.




	5
	Водопровод (труба)
	Материал - полиэтилен протяженность:
0 63 мм -130 м.; Физический износ - 20 %
	2011
	1 шт.

	6
	Колодец
	Железобетонный, 0 1500 мм
	2011
	1 шт.

	7
	Канализационная
труба
	Материал - полиэтилен протяженность:
0 110 мм -5 м.
	2011
	1 шт.

	8
	Ограждение
	Протяженность: 54,0 м.
	2011
	1 шт.

	9
	Котел водогрейный
	Марка Viessman Vitoplex 100 с горелкой,
Мощность - 0,8 МВт; КПД - 92%.
	2011
	2 шт.

	10
	Регулятор давления газа
	-
	2011
	2 шт.

	11
	Комплекс газоизмерительный СГ - ЭК-ВЗ-Р-0,5-100/1,6
	Максимальное входное давление газа - 0,5 МПа.
	2011
	1 шт.

	12
	Насос сетевой
	Wilo BL50/150-7.5/2 Максимальный измеряемый объемный расход при рабочих условиях - 70м3/ч; Максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа - 1,6 МПа;
	2010
	2 шт.

	13
	Насос котловой
	Максимальное рабочее давление - 2,5 Мпа;
Мощность - 0,083МВт
	2010
	2 шт.

	14
	Насос подпитки
	DAB KPS 30/16T
	2011
	2 шт.

	15
	Дизельгенератор Engga Eg160L-32N
	Мощность - 40 КВ.
	2009
	1 шт.

	16
	Счетчик на воду
	Q-2.5m3M
	2010
	

	17
	Счетчик тепла
	ВКТ 7-0,4
	2010
	

	18
	Счетчик
электроэнергии
	ЦЭ6804
	2010
	

	19
	Система
автоматического
контроля
загазованности
	-
	2015
	





 (
котельная БМК-2,0 "
Рационал
" п. Аркуль, ул. Куйбышева
)
 (
котельная БМК-2,0 "
Рационал
" п. Аркуль, ул. Куйбышева
)

[bookmark: _Hlk219369720]Установленная мощность котельной - 1,72 Гкал/час
[bookmark: _Hlk219369769]Таблица 7 - описание и состав имущества котельной БМК-2,0 "Рационал" ул. Куйбышева
	№
	Наименование ОС
	Год выпуска (постройки)
	Количество
фактически
	Балансовая
стоимость

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Блочная газовая котельная
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль, ул. Куйбышева
	2010
	1 шт.
	17 921 281,15




[bookmark: _Hlk219369802]Состав имущества
	№
	Наименование ОС
	Характеристика
	Год
выпуска
(постройки)
	Количество
фактически

	1
	Сооружение блочно - модульной котельной
	Марка - БМК-1,9 "Рационал". площадь застройки - 33,2 м2; одноэтажное; материал стен - металлические трехслойные панели с утеплителем из минераловатной плиты; перекрытие - металлические балки и профнастил.
	2010
	1 шт.

	2
	Дымовая труба
	Материал - сталь; 0 - 400мм - 21м; 0 - 400 мм - 21 м.
	2010
	2 шт.

	3
	Газопровод среднего давления
	Материал - сталь; 0 89мм - 1,5м
	2010
	1 шт.

	4
	Газопровод низкого давления
	материал - сталь; общая протяженность 8,8 м
	2010
	1 шт.

	5
	Котел водогрейный
	Марка Viessman Vitoplex 100 с PV1 с горелкой (зав. Номер 7192486000038103, 7192486000041103) Мощность - 0,95 МВт; КПД - 92%
	2010
	2 шт.

	6
	Регулятор давления газа
	MR50SF6, КПД - 93%
	2010
	2 шт.

	7
	Газоизмерительный
комплекс
	В составе: счетчик газа Delta G100, корректор СПГ 724. Максимальное входное давление газа - 0,6МПа. Пропускная способность - 250м3/ч
	2010
	1 шт.

	8
	Насос сетевой циркуляционный сдвоенный
	Grundfos TPD 80-250/2.
Расход при рабочих условиях - 78 м3/ч; максимально допустимое рабочее давление (избыточное) для корпуса счетчика газа - 1,6 МПа;
	2010
	1 шт.

	9
	Насос котловой
	Grundfos TPD 100-120/2 Расход - 72,8 м3/ч, Максимальное рабочее давление - 10 бар
	2010
	1 шт.

	10
	Насос подпитки
	Grundfos UPS65-120B Подмешивающий, Напор - 120 дм, Максимальное рабочее давление - 10 бар
	2010
	1 шт.

	11
	Насос подпитки
	Grundfos JPS 150
	2010
	2 шт.





	[bookmark: _Hlk219369887]
	
	Максимальное рабочее давление - 6 бар; Напор - 4 м
	
	

	12
	Дизельгенератор
	-
	2010
	1 шт.

	13
	Счетчик на воду
	0-2.5ш3/ч
	2010
	1 шт.

	14
	Счетчик
электроэнергии
	«Меркурий»
	2010
	1 шт.

	15
	Система
автоматического
контроля
загазованности
	-
	2010
	1 шт.




[bookmark: _Hlk219370091][bookmark: _Hlk219369916]1.4. Тепловые сети, зоны действия
[bookmark: bookmark21]Таблица 8 - характеристика тепловых сетей Аркульского городского поселения
	Наименование имущества
	Местоположение
	Балансовая стоимость (руб.)

	Сеть теплотрасс в границах поселения, общей протяженностью 6 568,0 пог.м:
	Кировская область, Нолинский район, пгт. Аркуль:
	1 115 600,00

	Теплотрасса, протяженностью - 479 пог. м., 1980 год
	ул. Кирова
	24 200,00

	Теплотрасса, протяженность - 500 пог. м., 1970 год
	ул. Набережная (д. 18 - 28)
	66 600,00

	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1970 год
	ул. Речников (д. 1 - 3)
	101 400,00

	Теплотрасса, протяженностью - 150 пог. м., 1972 год
	ул. Бебеля (д. 1)
	47 800,00

	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1970 год
	ул. Пионеров
	33 800,00

	Теплотрасса, протяженностью - 2273 пог. м., 1969 год
	ул. Коммунальная
	69 200,00

	Теплотрасса, протяженностью - 300 пог. м., 1986 год
	ул. Чапаева (д. 1, 1а, 1б, 1в)
	68 200,00

	Теплотрасса, протяженностью - 360 пог. м., 1989 год (реконструкция 2021)
	ул. Островского (д. 8 - 11)
	31 900,00

	Теплотрасса, протяженностью - 120 пог. м., 1989 год
	ул. Молодой Гвардии,
	5 300,00

	[bookmark: _Hlk219370198]Теплотрасса, протяженностью 84 пог. м., 1969 год
	ул. Кирова, д. 12
	92 800,00

	Теплотрасса, протяженностью - 870 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная
	352 000,00

	Теплотрасса, протяженностью - 30 пог. м., 2004 год
	ул. Набережная, д. 6
	55 400,00

	Теплотрасса, протяженностью - 260 пог. м., 2004 год
	ул. Речников, д. 1
	57 300,00

	Теплотрасса, протяженностью - 250 пог. м., 2004 год
	ул. Бебеля
	59 200,00

	Теплотрасса, протяженностью - 57 пог. м., 2004 год
	ул. Чапаева, д. 1
	18 100,00

	Теплотрасса, протяженностью - 385 пог. м., 2004 год
	ул. Куйбышева
	32 400,00





[bookmark: _Hlk219370550]Схема тепловых сетей двухтрубная закрытая.
Система теплоснабжения обладает следующими характеристиками:
· потребителями являются жилые дома, общественные здания;
· температурный график 75-60 0С.
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk219370629]Схемы тепловых сетей ООО «Кировавтогаз» представлены на рисунке 1.4.1-1.4.5.
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Рисунок 1.4.1 - схема тепловых сетей котельной БМК "Vitotherm 1600" ул. Набережная
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Рисунок 1.4.2 - схема тепловых сетей котельной БМК-2,0 "Рационал" ул. Куйбышева


 (
D=102
) (
L=56
) (
D-57
) (
D=89
) (
L=80
) (
D=57
) (
D=102
) (
L=81
) (
D=133
) (
L=25
) (
D=102
L=35
) (
№ 
на чертеже
) (
Адрес здания
) (
Котельная ОКЗ, ул. Труда
Мастреская
, ул. Заводская, 15
Школа, ул. Заводская, 15
ул. Куйбышева, 16
) (
ул. Куйбышева, 17
ул. Куйбышева, 19
ул. Куйбышева, 21
Интернат, ул. Заводская
) (
Рисунок 1.4.3 - схема тепловых сетей котельной ГКНР 0,4 МВт (Школа) по ул. Труда
)




























 
 (
Исполнительна схема 
теплооои
 сети
)
 (
Исполнительна схема 
теплооои
 сети
)

 (
узел с« ТС-А
) (
TjLtfU
) (
Т2 Суя.
)



и и Труба Цэопог Thermo Twin PN6. 2x*0x3l7/200
L А?


 (
Котельная
)





It Т2 Труба Uponor Thermo Twin FN6. 2x*63xW200



	№ на чертеже
	Адрес здания

	1
	Котельная №5

	2
	ул. Чапаева, 1

	3
	ул. Чапаева, 1а

	4
	ул. Чапаева, 16

	5
	ул. Чапаева, 1в

	6
	ул. Чапаева, 1г


 (
ТрамкоСо
’ 
атбетблек
* обух 
ггрДгроОооЛ
) (
Uponor Thermo 
Smgie
 
узел
 2 
см
 
TC-S
) (
ПТ? 
Трубо
 
Upcncr
 
Aqjo
 Twin 
РЖ0. 
♦A0x5
l
5/32xA.A/T75
) (
in
’ 
трубы (
лахющай
 
и 
соратмая
) О пни 
кожухе
) (
1 1Г:
) (
Переход**
) (
в •• ММ
)




[bookmark: bookmark22][image: ]

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии
Расчётные тепловые нагрузки котельных представлены в таблице 9.



Таблица 9 - Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения
	Наименование
	Подключенные объекты
	Расчётное количество тепла, Гкал/час
	Вид
теплоносителя
вода/пар

	котельной
	потребителя
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	ул. Чапаева, 1
	0,096
	Вода

	
	ул. Чапаева, 1а
	0,01
	Вода

	№ 5 ул. Чапаева
	ул. Чапаева, 1б
	0,019
	Вода

	
	ул. Чапаева, 1в
	0,015
	Вода

	
	ул. Чапаева, 1г
	0,02
	Вода

	
	ул. Островского 5
	0,027
	Вода

	№ 6 ул. Островского
	ул. Островского 9
	0,029
	Вода

	
	ул. Островского 11
	0,017
	Вода

	
	ул. Островского 7а
	0,022
	Вода

	
	ул. Вятская, 10а
	0,064
	Вода

	
	ул. Вятская, 12а
	0,105
	Вода

	БМК "Vitotherm 1600" ул. Набережная
	ул. Набережная, 1а
	0,107
	Вода

	
	Общежитие, ул. Набережная, 2
	0,108
	Вода

	
	ул. Набережная, 6
	0,048
	Вода

	
	ул. Набережная, 8
	0,052
	Вода





	
	ул. Набережная, 10
	0,049
	Вода

	
	ул. Набережная, 12
	0,043
	Вода

	
	ул. Набережная, 14
	0,069
	Вода

	
	ул. Набережная, 18
	0,048
	Вода

	
	ул. Набережная, 22
	0,085
	Вода

	
	ул. Набережная, 28
	0,088
	Вода

	
	ул. Пионеров, 4
	0,029
	Вода

	
	ул. Пионеров, 6
	0,038
	Вода

	
	ул. Речников, 1
	0,061
	Вода

	
	ул. Речников, 2
	0,049
	Вода

	
	ул. Речников, 3
	0,030
	Вода

	
	ул. Речников, 4
	0,056
	Вода

	
	ул. Речников, 5
	0,028
	Вода

	
	ул. Бебеля, 1
	0,085
	Вода

	ГКНР 0,4 МВт
	ул. Заводская, 15 (мастерские)
	0,025
	Вода

	(Школа) по ул. Труда
	ул. Заводская, 15 (интернат)
	0,007
	Вода

	
	ул. Заводская, 15 (школа)
	0,189
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 16
	0,067
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 17
	0,063
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 19
	0,053
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 21
	0,067
	Вода

	
	ул. Кирова, 3
	0,033
	Вода

	
	ул. Кирова, 11
	0,086
	Вода

	
	ул. Кирова, 12
	0,021
	Вода

	
	ул. Кирова, 13
	0,087
	Вода

	
	ул. Кирова, 15
	0,091
	Вода

	
	ул. Кирова, 17
	0,091
	Вода

	
	ул. Кирова, 19
	0,137
	Вода

	
	ул. Кирова, 20
	0,137
	Вода

	
	ул. Кирова, 21
	0,090
	Вода

	БМК-2,0 "Рационал"
	ул. Кирова, 22
	0,105
	Вода

	ул. Куйбышева
	ул. Кирова, 24
	0,002
	Вода

	
	ул. Кирова, 26
	0,104
	Вода

	
	ул. Кирова, 28
	0,068
	Вода

	
	ул. Коммунальная, 17
	0,052
	Вода

	
	ул. Коммунальная, 19
	0,051
	Вода

	
	ул. Коммунальная, 19 (ДС)
	0,094
	Вода

	
	ул. Кирова, 12 (адм.)
	0,015
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 3 (УК)
	0,192
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 3б (мастерские)
	0,032
	Вода

	
	ул. Куйбышева, 3в гараж
	0,012
	Вода




Территория посёлка относится к строительно-климатическому району 1В. Климат умеренно-континентальный с морозной, снежной зимой и теплым, иногда жарким летом. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для
расчета тепловой нагрузки котельной приняты следующие климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления: to = -33 °C.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: tOm =- 5,4 °C. Среднемесячные температуры наружного воздуха представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Среднемесячные температуры наружного воздуха
	Посёлок городского типа Аркуль
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	
	9,0
	1,5
	-5,7
	-11,8
	-14,4
	-12,9
	-6,7
	2,2
	10,0
	15,4
	17,9
	15,3




Продолжительность отопительного периода: суток - 231.
Г рафики зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха и продолжительности стояния тепловой нагрузки, графики зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха приведены на рисунках 1.5.1 - 1.5.2.

Рисунок 1.5.1 - График зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха






^Прямая сетевая вода * Обратная сетевая вода Рисунок 1.5.2 - График зависимости температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха
1.6. [bookmark: bookmark23]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Тепловой баланс котельных ООО «Кировавтогаз» представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Тепловой баланс котельных за 2024 г.
	Наименование котельной
	Котельная
№5
	Котельная
№6
	ГКНР 0,4 МВт
	БМК
"Vitotherm
	БМК-2,0
"Рационал

	Располагаемая мощность котельной, Гкал/час
	0,16
	0,14
	0,34
	1,34
	1,72

	Фактическая мощность котельной, Гкал/час
	0,16
	0,14
	0,34
	1,34
	1,72

	Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год
	463,1
	507,4
	1 273,5
	2 393,9
	2 602,5

	Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	Годовой расход топлива, тыс.м3/год
	48,0
	49,4
	151,7
	312,2
	339,5

	Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч/год
	14,8
	13,5
	30,6
	72,8
	82,6

	КПД котельной, %
	92
	92
	92
	92
	92

	Потери, Гкал
	41,2
	45,2
	113,3
	213,1
	231,6




1.7. [bookmark: bookmark24]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Основным видом топлива являются природный газ, учёт расхода природного газа осуществляется счётчиками.
1.8. [bookmark: bookmark25]Надежность теплоснабжения
Схема всех тепловых сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует. Автономные источники теплоснабжения потребителей категории надежности не предусмотрены.
Износ части магистральных и квартальных сетей составляет порядка 90%, что не может обеспечить надежную поставку тепла к потребителям посёлка городского типа Аркуль.
1.9. [bookmark: bookmark26]Тарифы в сфере теплоснабжения
Тариф на теплоснабжение в 2025 году ООО «Кировавтогаз»: с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 2 446,70 руб/Гкал; с 01.07.2025 по 31.12.025 - 2 569,04 руб/Гкал. кроме того, НДС - 5 %
Решение Региональной службы по тарифам Кировской области № 39/12-тэ- 2025 от 06.11.2024
1.10. [bookmark: bookmark27]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Износ части тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Кировавтогаз» составляет 90%. В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:
• При аварии на магистральной сети теплоснабжение участков поселка полностью прекращается.
Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют.
• Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Генеральным планом посёлка городского типа Аркуль не предусмотрено развитие строительства жилых, административных и производственных площадей. В соответствии с этим отсутствует потребность в тепловой энергии и необходимость в перспективном развитии системы теплоснабжения.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
[bookmark: bookmark32]Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения посёлка городского типа Аркуль отсутствует, нет необходимости увеличивать тепловую мощность котельных.
[bookmark: bookmark33]Глава 4. Перспективные балансы теплоносителя
В системе теплоснабжения посёлка городского типа организовано центральное качественное регулирование с температурным графиком 75/60. В соответствии с этим расход теплоносителя является постоянным на протяжении всего отопительного сезона - таблица 12.
Таблица 12. - график температуры сетевой воды по котельным ООО «Кировавтогаз» в Нолинском районе Кировской области
	Температура наружного воздуха, оС
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС
	Перепад,
оС

	+8
	37
	34
	3

	+7
	38
	34
	4

	+6
	39
	35
	4

	+5
	40
	36
	4

	+4
	41
	37
	4

	+3
	42
	37
	5

	+1
	44
	39
	5

	0
	45
	39
	6

	-1
	46
	40
	6

	-2
	47
	41
	6

	-3
	48
	42
	6

	-4
	49
	43
	6

	-5
	50
	44
	6

	-6
	51
	44
	7

	-7
	52
	45
	7

	-8
	53
	45
	8

	-9
	54
	46
	8

	-10
	55
	47
	8

	-11
	56
	47
	9

	-12
	57
	48
	9

	-13
	58
	49
	9

	-14
	59
	49
	10

	-15
	60
	50
	10

	-16
	61
	51
	10

	-17
	61
	51
	10

	-18
	62
	51
	11

	-19
	63
	52
	11

	-20
	64
	53
	11

	-21
	65
	53
	12

	-22
	66
	54
	12

	-23
	67
	55
	12

	-24
	68
	56
	12

	-25
	68
	56
	12

	-26
	69
	57
	12

	-27
	70
	58
	12

	-28
	71
	58
	13

	-29
	72
	58
	14

	-30
	73
	59
	14

	-31
	73
	59
	14

	-32
	74
	59
	15

	-33
	75
	60
	15




Поскольку необходимость в развитии системы теплоснабжения отсутствует и нет потребности в подключении новых абонентов, изменение расхода теплоносителя нецелесообразно.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения
· техническое перевооружение котельной;
· замена морально устаревшего и изношенного оборудования.
[bookmark: bookmark36]В плане:
· 2026 год - замена насоса котельная № 5, № 6;
· 2028 год - замена ГИК БМК - 2,0 «Рационал»;
· 2029 год - замена ГИК БМК «Vitotherm 1600»;
· 2030 год - замена ГИК КНР школа, замена котла котельная № 5;
· 2031 год - замена котла котельная № 6;
· 2032 год - замена котлового насоса БМК - 2,0 «Рационал»;
· 2033 год - замена котлового насоса БМК «Vitotherm 1600»;
· 2034 год - установка ГНС КНР школа
[bookmark: bookmark37]Учитывая, что в планах развития посёлка городского типа Аркуль не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство котельных не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.
[bookmark: bookmark38]Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них
Необходимо произвести перекладку аварийных тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.
В плане:
· 2033 год - реконструкция ТС от БМК - 2,0 «Рационал»;
· 2034 год - реконструкция ТС от БМК «Vitotherm 1600».
В целях повышения качества, улучшения гидравлического режима, снижения потерь.
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]Глава 7. Перспективные топливные балансы
[bookmark: bookmark41]Поскольку нет необходимости в развитии системы теплоснабжения посёлка городского типа Аркуль и нет необходимости увеличивать тепловую мощность, отпущенную в сеть, расход топлива котлоагрегатами котельных не увеличится.
[bookmark: bookmark42]Глава 8. Оценка надежности теплоснабжения
Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции) следует определять по трем показателям (критериям):
· вероятности безотказной работы;
· коэффициенту готовности;
· живучести [Ж].
Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:
· резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;
· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;
· необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.
Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою
работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.
[bookmark: bookmark43]Наиболее «уязвимыми» местами в системе централизованного теплоснабжения посёлка городского типа Аркуль являются участки с большим износом тепловых сетей.
[bookmark: bookmark44]Глава 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Таблица 13 - Перечень программных мероприятий, требующих финансовых затрат
	№
п/п
	Объект
теплоснабжения
	Цель
мероприятия
	Наименование
мероприятия
	Срок
выполнения
	Стоимость* (руб. с НДС)

	1
	БМК-2,0 "Рационал" п. Аркуль, ул. Куйбышева
	Замена
	Замена ГИК
	2028
	383 000

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котлового насоса
	2032
	300 000

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Капитальный ремонт ТС от БМК Рационал ул. Куйбышева
	2033
	7 000 000

	
	
	
	ИТОГО:
	7 683 000,0

	2
	БМК "Vitotherm 1600" п. Аркуль, ул. Набережная
	замена
	Замена ГИК
	2029
	383 000

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котлового насоса
	2033
	300 000

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Капитальный ремонт ТС от БМК ул. Набережная
	2034
	2 500 000

	
	
	
	ИТОГО:
	3 183 000,0

	3
	ГКНР 0,8 МВт (Школа) по ул. Труда в п. Аркуль
	Замена
	Замена ГИК
	2030
	383 00

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Установка ГНС
	2034
	600 000

	
	
	
	ИТОГО:
	983 000,0

	4
	Котельная № 5, пгт. Аркуль, ул. Чапаева
	Предупреждение аварийной работы
	Замена насоса
	2026
	70 000

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котла
	2030
	70 000

	
	
	
	ИТОГО:
	140 000

	5
	Котельная № 6, пгт. Аркуль, ул. Островского
	Предупреждение аварийной работы
	Замена насоса
	2026
	70 000

	
	
	Предупреждение аварийной работы
	Замена котла
	2031
	70 000

	
	
	
	ИТОГО:
	140 000

	
	
	
	Всего
	12 129 000,0




[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:	«Единая теплоснабжающая организация в системе
теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Г раницы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существует несколько систем теплоснабжения, уполномочные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного
месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6.  В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В настоящее время ООО «Кировавтогаз» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения посёлка городского типа Аркуль, а именно:
1. Владение на праве концессионного соглашения источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.
На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети посёлка городского типа Аркуль и 100% тепловых мощностей источников тепла.
2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
ООО «Кировавтогаз» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:
а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;
г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.
В настоящее время ООО «Кировавтогаз» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района Кировской области.
[bookmark: bookmark47]Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
В актуализированной схеме теплоснабжения (далее - схема) Аркульского городского поселения Нолинского района Кировской области полностью отображены все разделы, относящиеся к утверждаемой схеме теплоснабжения и главы, относящиеся к обоснованным материалам в соответствии с постановлением Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.
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